ЗАО «ТЕХЭНЕРГО»

РЕОСТАТ НАГРУЗОЧНЫЙ

РН-110АМ

Паспорт

РН-6733ПС

Тула

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации, распространяется на реостат нагрузочный РН-110АМ (в дальнейшем реостат), предназначен для изучения устройства и работы изделия, а также содержит необходимые сведения для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения.

1.ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1.Назначение

1.1.1. Реостат нагрузочный предназначен для проведения испытаний и наладки релейных защит, автоматических выключателей и измерительных приборов, а также используется в качестве приемника электрической энергии при проведении контрольного разряда батарей в соответствии с требованиями РД 34.50.502-91 «Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей».

1.1.2. Условия эксплуатации.

-   температура окружающего воздуха,  (С …………………………………….от -35 до+40

-   относительная влажность воздуха при температуре 35(С,%.................................... до 98

-   атмосферное давление, кПа……………………………………………………от 84 до 107

(от 630 до 800 мм. рт. ст.).

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Напряжение питания частотой 50гц, В ……………………………………….…от 0 до 220

От аккумуляторных батарей, В………………………………………220, 110, 60, 48, 24, 12

1.2.2. Род тока………………………………….……переменный частотой 50Гц или постоянный

1.2.3. Диапазон регулирования тока (при 220В),А…………………………….   от 1,4(1,6) до 110

1.2.4. Способ регулирования тока …………………………………………….плавно ступенчатый

1.2.5.Основная приведенная погрешность измерения тока во всех диапазонах, %, не более - 4

1.2.6. Число ступеней регулирования …………………………………………………………….20

1.2.7. Номинальное сопротивление одной ступени, Ом…………………………………….…...40

1.2.8. Номинальное сопротивление ползункового реостата, Ом…………………………120(100)

1.2.9. Минимальное сопротивление, Ом ………………………………………………………..…2

1.2.10. Максимальное сопротивление, Ом…………………………………………………  160(140)

1.2.11. Допустимое время нахождения под полной нагрузкой, (110А), с последующим охлаждением не менее 15 минут, мин. не более……………………………………………………5

1.2.12. Габаритные размеры мм, не более……………………………………………...605х370х500

1.2.13. Масса, кг……………………………………………………………………………………22,1

1.3. Комплект поставки

1.3.1. Реостат нагрузочный РН-110……………………………………………………………..1 шт.

1.3.2. Паспорт РН-6733 ПС……………………………………………………………………...1 экз.

1.3.3. Шнур питания вентиляторов…………………..…………………………………………1 шт.

1.4. Конструкция и принцип действия

1.4.1. Конструктивно реостат выполнен в металлическом корпусе, внутри которого расположены 20 секций  по 40 Ом. На боковой части корпуса расположен ползунковый реостат плавной регулировки, который подключен последовательно с  первой ступенью. В нижней  части корпуса расположены 20 выключателей, позволяющих производить коммутации секций.

1.4.2. Принцип действия реостата заключается  в изменении сопротивления, а следовательно и тока протекающего через испытуемое устройство подключенное последовательно с реостатом и источнику тока.

1.4.3. Принудительная вентиляция состоит из 4х вентиляторов ВН-2 и включается согласно таблицы №1. Питание вентиляции от сети 50Гц, 220В.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.0. Не использовать в качестве воздуходувки и тепловой пушки!

2.1. Подготовка к работе.

2.1.1. Заземлите  реостат.

2.1.2. Установите выключатели реостата в отключенное положение.

2.1.3. Реостат подключите к сети через коммутационный аппарат (автоматический выключатель с устройством дугогашения). Сечение соединительного провода не менее 6 мм².

2.1.4. Соберите испытательную схему.

2.2. Порядок работы

ВНИМАНИЕ! Запрещается переключать выключатели реостата под нагрузкой.

2.2.1. Подайте с помощью коммутационного аппарата напряжение на испытательную схему.

2.2.2. Величину тока регулируйте изменением сопротивления реостата: грубо- подбором различных комбинаций параллельного  включения секций; плавно- ползунковым реостатом (см. схему РП-6733 СхЭ). Обратите внимание на то, что элементы реостата находятся под напряжением. Соблюдайте осторожность. При работе на постоянном токе (особенно с индуктивной нагрузкой) отключение секции реостата может вызвать дугообразование, поэтому данную операцию следует производить при снятом напряжении (коммутационный аппарат должен иметь устройство дугогашения ).

2.2.3. По окончании работ снимите напряжение, разберите схему.

Максимально допустимый длительный ток и выделяемая мощность в зависимости от напряжения питания.

| Напряжение питания Uпит., В | Максимально допустимый ток I макс. A | Энергетическая мощность Р, квт | Вид охлаждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 110 | 24 | Принудительное |
| 110 | 55 | 6 | ---«--- |
| 60 | 30 | 1,8 | Допускается естественное |
| 48 | 24 | 1,15 | ---«--- |
| 24 | 12 | 0,3 | ---«--- |
| 12 | 6 | 0,07 | ---«--- |

Таблица№1

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить измерение сопротивления изоляции между токоведущими частями реостата и корпусом, протяжку гаек крепления  и очистку секций сопротивлений от пыли и грязи.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с реостатом допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

4.2. При выполнении измерений должны быть соблюдены соответствующие требования электробезопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила  безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 135-34.03.150-00.

4.3. Сечение заземляющих проводников должно быть не менее 4 мм².

4.4. При работе, вблизи реостата не должны находиться легковоспламеняющиеся и горючие материалы.

4.5. При работе с реостатом следует остерегаться ожогов, так как его кожух может нагреваться до температуры превышающей 100 ºС.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1.Устройство может храниться как в транспортной таре, так и без нее.

5.2. Условия хранения:

- отапливаемое помещение с температурой воздуха от +5 до+35(С и относительной влажности при +25(С, не более 80%.

- в окружающем воздухе не должно содержать примесей вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

5.3. Устройство в упаковке может транспортироваться любым видом крытого транспорта с соблюдением правил перевозки грузов действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования: температура воздуха от -30 до +40(С, относительной влажности при +25(С, не более 80%.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. ЗАО «Техэнерго» гарантирует соответствие изделия техническим требованиям паспорта РН-6733ПС при соблюдении Потребителем правил транспортирования, хранения, эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня реализации.

6.3. При отказе изделия в течении гарантийного срока ЗАО «Техэнерго» проводит бесплатный гарантийный ремонт или заменяет другим.

6.4. По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться на предприятие изготовитель по адресу: 300001 г. Тула, ул. Кирова-19 ЗАО «ТЕХЭНЕРГО»

Тел/факс (4872) 42-58-82.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реостат нагрузочный для РН-110АМ  зав. № _______ год выпуска 20___г.

Прошел проверку, соответствует техническим данным паспорта РН-6733ПС и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц ответственных за приемку

Штамп службы                                            ______________         ___________________________

(подпись)                                                             (инициалы, фамилия)

технического контроля                     «_____»  _______________________200_____г.

Перечень элементов  РН-110АМ

| Обозначение | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-R20 R* В1-В20 V1-V4 Fv Вv Pv | ТЭН 84-3-10/1,2T220 Реостат РСП-3 Выключатель 2GCY Вентилятор ВН2 Разъем Выключатель 2GCY-1 Предохранитель | 20 1 20 4 1 1 1 | 40ом 120ом 16А 250в 220в 18вт 15A 250AC 16А 250в АС 0,5А |